К О Н В Е К Т О Р

"И З О Т Е Р М - М "

РКО – М 12 100

РКО – М 22 200

РКО – М 32 300

РКО – М 42 400

П А С П О Р Т

630 - 002 ПС

Конвекторы "Изотерм-М" - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения. 90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении.

Конвектор "Изотерм-М" РКН–М  снабжен съемным кожухом, что значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание теплового пакета, в частности удаление с него пыли.

Тепловой пакет конвектора изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поэтому  прибор  обладает  низкой  тепловой  инерцией, обеспечивая  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию  тепловой энергии. Кожух выполнен  из  оцинкованной  стали и окрашен порошковой эпоксиполиэфирной  краской.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции прибора без потери теплотехнических характеристик.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.	Конвектор "Изотерм-М" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  130 °С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. Обозначение  изделия

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Пакет тепловой	1 шт.

Кожух	2 шт.

Кронштейн	2 шт.	для конвекторов длиной до 1,6 м.

или

3 шт.	для конвекторов длиной 1,6 м  и более.

Коробка  упаковочная	1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4.1.		Для присоединения к трубопроводам конвектор имеет внутреннюю резьбу G ½.

4.2.		Размеры изделий представлены на Рис.1,2,3,4 и в Табл. 1.

Рис. 1. Конвектор «Изотерм-М» напольный концевой РКО-М 12 100 с боковым подключением.

Рис. 2. Конвектор «Изотерм-М» напольный концевой РКО-М 22 200 с боковым подключением.

Рис. 3. Конвектор «Изотерм-М» напольный концевой РКО-М 32 300 с боковым подключением.

Рис. 4. Конвектор «Изотерм-М» напольный концевой РКО-М 42 400 с боковым подключением.

| Таблица 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конвектор | Номинальный тепловой поток | Размеры |  | Масса, кг |
|  | Q ну, кВт | H, мм | L, мм |  |
| РКО-М 12 104 | 0,271 | 150 150 | 450 | 3,13 |
| РКО-М 12 105 | 0,389 |  | 550 | 3,54 |
| РКО-М 12 106 | 0,507 |  | 650 | 3,95 |
| РКО-М 12 107 | 0,625 |  | 750 | 4,37 |
| РКО-М 12 108 | 0,743 |  | 850 | 4,78 |
| РКО-М 12 109 | 0,861 |  | 950 | 5,19 |
| РКО-М 12 110 | 0,979 |  | 1050 | 5,60 |
| РКО-М 12 111 | 1,097 |  | 1150 | 6,01 |
| РКО-М 12 112 | 1,214 |  | 1250 | 6,42 |
| РКО-М 12 113 | 1,332 |  | 1350 | 6,84 |
| РКО-М 12 114 | 1,450 |  | 1450 | 7,25 |
| РКО-М 12 115 | 1,568 |  | 1550 | 7,66 |
| РКО-М 12 116 | 1,686 |  | 1650 | 8,46 |
| РКО-М 12 117 | 1,804 |  | 1750 | 8,87 |
| РКО-М 12 118 | 1,922 |  | 1850 | 9,29 |
| РКО-М 12 119 | 2,040 |  | 1950 | 9,70 |
| РКО-М 12 120 | 2,158 |  | 2050 | 10,11 |
| РКО-М 12 121 | 2,276 |  | 2150 | 10,52 |
| РКО-М 12 122 | 2,394 |  | 2250 | 10,93 |
| РКО-М 12 123 | 2,511 |  | 2350 | 11,34 |
| РКО-М 12 124 | 2,629 |  | 2450 | 11,75 |
| РКО-М 12 125 | 2,747 |  | 2550 | 12,17 |
| РКО-М 12 126 | 2,865 |  | 2650 | 12,58 |
| РКО-М 12 127 | 2,983 |  | 2750 | 12,99 |
| РКО-М 12 128 | 3,101 |  | 2850 | 13,40 |
| РКО-М 12 129 | 3,219 |  | 2950 | 13,81 |
| РКО-М 12 130 | 3,337 |  | 3050 | 14,22 |
| РКО-М 22 204 | 0,335 | 250 250 | 450 | 4,72 |
| РКО-М 22 205 | 0,481 |  | 550 | 5,36 |
| РКО-М 22 206 | 0,627 |  | 650 | 6,00 |
| РКО-М 22 207 | 0,772 |  | 750 | 6,64 |
| РКО-М 22 208 | 0,918 |  | 850 | 7,28 |
| РКО-М 22 209 | 1,064 |  | 950 | 7,92 |
| РКО-М 22 210 | 1,210 |  | 1050 | 8,56 |
| РКО-М 22 211 | 1,355 |  | 1150 | 9,20 |
| РКО-М 22 212 | 1,501 |  | 1250 | 9,84 |
| РКО-М 22 213 | 1,647 |  | 1350 | 10,48 |
| РКО-М 22 214 | 1,792 |  | 1450 | 11,12 |
| РКО-М 22 215 | 1,938 |  | 1550 | 11,76 |
| РКО-М 22 216 | 2,084 |  | 1650 | 12,88 |
| РКО-М 22 217 | 2,230 |  | 1750 | 13,52 |
| РКО-М 22 218 | 2,375 |  | 1850 | 14,16 |
| РКО-М 22 219 | 2,521 |  | 1950 | 14,80 |
| РКО-М 22 220 | 2,667 |  | 2050 | 15,44 |
| РКО-М 22 221 | 2,813 |  | 2150 | 16,08 |
| РКО-М 22 222 | 2,958 |  | 2250 | 16,72 |
| РКО-М 22 223 | 3,104 |  | 2350 | 17,36 |
| РКО-М 22 224 | 3,250 |  | 2450 | 18,00 |
| РКО-М 22 225 | 3,395 |  | 2550 | 18,65 |
| РКО-М 22 226 | 3,541 |  | 2650 | 19,28 |
| РКО-М 22 227 | 3,687 |  | 2750 | 19,92 |
| РКО-М 22 228 | 3,833 |  | 2850 | 20,56 |
| РКО-М 22 229 | 3,978 |  | 2950 | 21,21 |
| РКО-М 22 230 | 4,124 |  | 3050 | 21,84 |
| РКО-М 32 304 | 0,467 | 350 | 450 | 6,14 |
| РКО-М 32 305 | 0,670 |  | 550 | 6,98 |
| РКО-М 32 306 | 0,873 |  | 650 | 7,82 |
| РКО-М 32 307 | 1,076 |  | 750 | 8,66 |
| РКО-М 32 308 | 1,279 |  | 850 | 9,50 |
| РКО-М 32 309 | 1,482 |  | 950 | 10,35 |
| РКО-М 32 310 | 1,684 |  | 1050 | 11,19 |
| РКО-М 32 311 | 1,887 |  | 1150 | 12,03 |
| РКО-М 32 312 | 2,090 |  | 1250 | 12,87 |
| РКО-М 32 313 | 2,293 |  | 1350 | 13,72 |
| РКО-М 32 314 | 2,496 |  | 1450 | 14,56 |
| РКО-М 32 315 | 2,699 |  | 1550 | 15,40 |
| РКО-М 32 316 | 2,902 |  | 1650 | 16,81 |
| РКО-М 32 317 | 3,105 |  | 1750 | 17,65 |
| РКО-М 32 318 | 3,308 |  | 1850 | 18,49 |
| РКО-М 32 319 | 3,511 |  | 1950 | 19,33 |
| РКО-М 32 320 | 3,714 |  | 2050 | 20,18 |
| РКО-М 32 321 | 3,917 |  | 2150 | 21,02 |
| РКО-М 32 322 | 4,120 |  | 2250 | 21,86 |
| РКО-М 32 323 | 4,323 |  | 2350 | 22,71 |
| РКО-М 32 324 | 4,526 |  | 2450 | 23,55 |
| РКО-М 32 325 | 4,729 |  | 2550 | 24,38 |
| РКО-М 32 326 | 4,932 |  | 2650 | 25,22 |
| РКО-М 32 327 | 5,135 |  | 2750 | 26,07 |
| РКО-М 32 328 | 5,338 |  | 2850 | 26,91 |
| РКО-М 32 329 | 5,541 |  | 2950 | 27,75 |
| РКО-М 32 330 | 5,743 |  | 3050 | 28,60 |
| РКО-М 42 404 | 0,512 | 450 450 | 450 | 7,65 |
| РКО-М 42 405 | 0,734 |  | 550 | 8,70 |
| РКО-М 42 406 | 0,957 |  | 650 | 9,76 |
| РКО-М 42 407 | 1,180 |  | 750 | 10,81 |
| РКО-М 42 408 | 1,402 |  | 850 | 11,86 |
| РКО-М 42 409 | 1,625 |  | 950 | 12,92 |
| РКО-М 42 410 | 1,847 |  | 1050 | 13,97 |
| РКО-М 42 411 | 2,070 |  | 1150 | 15,02 |
| РКО-М 42 412 | 2,292 |  | 1250 | 16,07 |
| РКО-М 42 413 | 2,515 |  | 1350 | 17,13 |
| РКО-М 42 414 | 2,737 |  | 1450 | 18,18 |
| РКО-М 42 415 | 2,960 |  | 1550 | 19,23 |
| РКО-М 42 416 | 3,182 |  | 1650 | 20,92 |
| РКО-М 42 417 | 3,405 |  | 1750 | 21,97 |
| РКО-М 42 418 | 3,628 |  | 1850 | 23,02 |
| РКО-М 42 419 | 3,850 |  | 1950 | 24,07 |
| РКО-М 42 420 | 4,073 |  | 2050 | 25,13 |
| РКО-М 42 421 | 4,295 |  | 2150 | 26,18 |
| РКО-М 42 422 | 4,518 |  | 2250 | 27,23 |
| РКО-М 42 423 | 4,740 |  | 2350 | 28,30 |
| РКО-М 42 424 | 4,963 |  | 2450 | 29,35 |
| РКО-М 42 425 | 5,185 |  | 2550 | 30,40 |
| РКО-М 42 426 | 5,408 |  | 2650 | 31,44 |
| РКО-М 42 427 | 5,631 |  | 2750 | 32,51 |
| РКО-М 42 428 | 5,853 |  | 2850 | 33,56 |
| РКО-М 42 429 | 6,076 |  | 2950 | 34,61 |
| РКО-М 42 430 | 6,298 |  | 3050 | 35,67 |

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 °С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

5. МОНТАЖ

5.1. Монтаж конвекторов должен производиться согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

5.2. Разметить по опорам конвектора места крепления на полу.

Выполнить отверстия в полу и зафиксировать изделие (см. рис.2).

Отвинтить в нижней части конвектора винты и снять лицевой кожух.	 (При длине конвектора 1,6 м и более, он комплектуется третьим кронштейном.)

Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

5.3. Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

5.4. Для удаления воздуха из конвектора необходимо отвернуть воздухоспускной клапан на 0,5-1,5 оборота.

После того, как вода пойдет сплошной струей без пузырьков воздуха, воздухоспускной клапан закрыть.

5.5. Установить кожух на кронштейны и закрепить его винтами.

Последовательность монтажа конвектора

Рис. 2

Последовательность монтажа лицевого кожуха  конвектора  РКО-М.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 5 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

6.4.	Срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм" соответствует ТУ 25.21.11-001-46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.	Гарантийный срок эксплуатации конвекторов -10 лет со дня изготовления.

9.3.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,

АО            «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.