##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream»

КРК  34.60…300

КРК  34.09.60…300

КРК  34.11.60…300

###### П А С П О Р Т

730 – 34.08-11  ПС

Конвекторы «Golfstream» - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых помещений.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвектор «Golfstream» (в дальнейшем конвектор) предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха идущего от окон, в жилых и общественных помещениях.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды.

1.2. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КРК(П)      34.08.250 - П –Ар - Fо

Тип

КРК - конвектор концевой

КРКП – конвектор проходной

Габаритные размеры корпуса, см

Глубина

Высота

08; 09; 11.

Длина базовой модели

060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160;

170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270;

280; 290; 300.

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение;

Л  –левостороннее подключение

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

Fо -  декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

3. Комплектность поставки

Корпус установочный		                 1 шт.

Элемент нагревательный		                 1 шт.

Кронштейны		                4 шт. (для конвекторов длиной 1600 мм и более – 6 шт.)

Решетка		       1 шт.

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                            4 шт. (для исполнения F)

Коробка упаковочная	                                 1 шт.

Паспорт …………………….…                 1 шт.

4. описание и технические характеристики

4.1. Конвектор состоит из следующих основных элементов (см. рис.1,2):

- установочного корпуса 1, изготовленного из оцинкованного стального листа с алюминиевой окантовкой

- нагревательного элемента 2, изготовленного из медных труб с алюминиевым оребрением,

- декоративной съемной решетки (стальной, деревянной или алюминиевой) 3.

Установочный корпус, нагревательный элемент и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2.  Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½ .

4.3. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1, 2 и в таблице1,2 .

Рис. 1		Конвектор КРК  34.08(09,11).60…300 концевой

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – решетка;

4 – болты упорные; 5 – кронштейны,; 6 -. клапан воздухоспускной;

Рис. 2		Конвектор КРКП  34.08(09,11) 60…300 проходной

#### Таблица 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРК(П) 34.08.060 | 0,205 | 80 | 342 | 602 | 6,4 |
| КРК(П) 34.08.070 | 0,265 | 80 | 342 | 702 | 7,3 |
| КРК(П) 34.08.080 | 0,330 | 80 | 342 | 802 | 8,2 |
| КРК(П) 34.08.090 | 0,389 | 80 | 342 | 902 | 9,0 |
| КРК(П) 34.08.100 | 0,449 | 80 | 342 | 1002 | 9,9 |
| КРК(П) 34.08.110 | 0,514 | 80 | 342 | 1102 | 10,7 |
| КРК(П) 34.08.120 | 0,574 | 80 | 342 | 1202 | 11,6 |
| КРК(П) 34.08.130 | 0,634 | 80 | 342 | 1302 | 12,4 |
| КРК(П) 34.08.140 | 0,698 | 80 | 342 | 1402 | 13,4 |
| КРК(П) 34.08.150 | 0,758 | 80 | 342 | 1502 | 14,3 |
| КРК(П) 34.08.160 | 0,818 | 80 | 342 | 1602 | 15,1 |
| КРК(П) 34.08.170 | 0,883 | 80 | 342 | 1702 | 16,0 |
| КРК(П) 34.08.180 | 0,943 | 80 | 342 | 1802 | 16,9 |
| КРК(П) 34.08.190 | 1,003 | 80 | 342 | 1902 | 17,7 |
| КРК(П) 34.08.200 | 1,067 | 80 | 342 | 2002 | 18,7 |
| КРК(П) 34.08.210 | 1,127 | 80 | 342 | 2102 | 19,6 |
| КРК(П) 34.08.220 | 1,187 | 80 | 342 | 2202 | 20,4 |
| КРК(П) 34.08.230 | 1,251 | 80 | 342 | 2302 | 21,3 |
| КРК(П) 34.08.240 | 1,311 | 80 | 342 | 2402 | 22,1 |
| КРК(П) 34.08.250 | 1,371 | 80 | 342 | 2502 | 23,0 |
| КРК(П) 34.08.260 | 1,436 | 80 | 342 | 2602 | 23,8 |
| КРК(П) 34.08.270 | 1,496 | 80 | 342 | 2702 | 24,7 |
| КРК(П) 34.08.280 | 1,556 | 80 | 342 | 2802 | 25,6 |
| КРК(П) 34.08.290 | 1,620 | 80 | 342 | 2902 | 26,4 |
| КРК(П) 34.08.300 | 1,680 | 80 | 342 | 3002 | 27,3 |
| КРК(П) 34.09.060 | 0,225 | 90 | 342 | 602 | 6,6 |
| КРК(П) 34.09.070 | 0,291 | 90 | 342 | 702 | 7,5 |
| КРК(П) 34.09.080 | 0,362 | 90 | 342 | 802 | 8,4 |
| КРК(П) 34.09.090 | 0,428 | 90 | 342 | 902 | 9,3 |
| КРК(П) 34.09.100 | 0,494 | 90 | 342 | 1002 | 10,1 |
| КРК(П) 34.09.110 | 0,565 | 90 | 342 | 1102 | 11,0 |
| КРК(П) 34.09.120 | 0,631 | 90 | 342 | 1202 | 11,9 |
| КРК(П) 34.09.130 | 0,696 | 90 | 342 | 1302 | 12,7 |
| КРК(П) 34.09.140 | 0,767 | 90 | 342 | 1402 | 13,7 |
| КРК(П) 34.09.150 | 0,833 | 90 | 342 | 1502 | 14,6 |
| КРК(П) 34.09.160 | 0,899 | 90 | 342 | 1602 | 15,5 |
| КРК(П) 34.09.170 | 0,970 | 90 | 342 | 1702 | 16,4 |
| КРК(П) 34.09.180 | 1,036 | 90 | 342 | 1802 | 17,3 |

#### Продолжение таблицы 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРК(П) 34.09.190 | 1,102 | 90 | 342 | 1902 | 18,1 |
| КРК(П) 34.09.200 | 1,173 | 90 | 342 | 2002 | 19,2 |
| КРК(П) 34.09.210 | 1,238 | 90 | 342 | 2102 | 20,0 |
| КРК(П) 34.09.220 | 1,304 | 90 | 342 | 2202 | 20,9 |
| КРК(П) 34.09.230 | 1,375 | 90 | 342 | 2302 | 21,8 |
| КРК(П) 34.09.240 | 1,441 | 90 | 342 | 2402 | 22,6 |
| КРК(П) 34.09.250 | 1,507 | 90 | 342 | 2502 | 23,5 |
| КРК(П) 34.09.260 | 1,578 | 90 | 342 | 2602 | 24,4 |
| КРК(П) 34.09.270 | 1,644 | 90 | 342 | 2702 | 25,3 |
| КРК(П) 34.09.280 | 1,710 | 90 | 342 | 2802 | 26,2 |
| КРК(П) 34.09.290 | 1,780 | 90 | 342 | 2902 | 27,0 |
| КРК(П) 34.09.300 | 1,846 | 90 | 342 | 3002 | 27,9 |
| КРК(П) 34.11.060 | 0,281 | 110 | 342 | 602 | 7,0 |
| КРК(П) 34.11.070 | 0,363 | 110 | 342 | 702 | 7,9 |
| КРК(П) 34.11.080 | 0,452 | 110 | 342 | 802 | 8,8 |
| КРК(П) 34.11.090 | 0,534 | 110 | 342 | 902 | 9,7 |
| КРК(П) 34.11.100 | 0,616 | 110 | 342 | 1002 | 10,6 |
| КРК(П) 34.11.110 | 0,704 | 110 | 342 | 1102 | 11,5 |
| КРК(П) 34.11.120 | 0,786 | 110 | 342 | 1202 | 12,4 |
| КРК(П) 34.11.130 | 0,868 | 110 | 342 | 1302 | 13,3 |
| КРК(П) 34.11.140 | 0,957 | 110 | 342 | 1402 | 14,4 |
| КРК(П) 34.11.150 | 1,039 | 110 | 342 | 1502 | 15,3 |
| КРК(П) 34.11.160 | 1,121 | 110 | 342 | 1602 | 16,2 |
| КРК(П) 34.11.170 | 1,210 | 110 | 342 | 1702 | 17,1 |
| КРК(П) 34.11.180 | 1,292 | 110 | 342 | 1802 | 18,0 |
| КРК(П) 34.11.190 | 1,374 | 110 | 342 | 1902 | 18,9 |
| КРК(П) 34.11.200 | 1,462 | 110 | 342 | 2002 | 20,0 |
| КРК(П) 34.11.210 | 1,544 | 110 | 342 | 2102 | 20,9 |
| КРК(П) 34.11.220 | 1,627 | 110 | 342 | 2202 | 21,8 |
| КРК(П) 34.11.230 | 1,715 | 110 | 342 | 2302 | 22,7 |
| КРК(П) 34.11.240 | 1,797 | 110 | 342 | 2402 | 23,6 |
| КРК(П) 34.11.250 | 1,879 | 110 | 342 | 2502 | 24,5 |
| КРК(П) 34.11.260 | 1,968 | 110 | 342 | 2602 | 25,4 |
| КРК(П) 34.11.270 | 2,050 | 110 | 342 | 2702 | 26,4 |
| КРК(П) 34.11.280 | 2,132 | 110 | 342 | 2802 | 27,3 |
| КРК(П) 34.11.290 | 2,220 | 110 | 342 | 2902 | 28,2 |
| КРК(П) 34.11.300 | 2,303 | 110 | 342 | 3002 | 29,1 |

Примечание к таблице 1: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С, расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.), при размещении элемента нагревательного со стороны наружного ограждения.

4.4. Конструкция корпуса конвектора предусматривает при монтаже возможность переустановки нагревательного элемента к противоположной стенке и в середину конвектора, что позволяет производить подключение к подводящим трубам, как с левой так и с правой стороны.

4.5. По желанию заказчика в зависимости от интерьерных решений проекта возможны:

- увеличение размеров длины корпуса конвектора;

- варианты соединений конвекторов под разными углами.

- исполнения корпуса конвектора криволинейной формы (по радиусу).

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить корпус конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выровнять его по уровню чистого пола, с помощью упорных болтов 4 закрепив опорами 5 (см. Рис.3).

Рис.3

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором/ После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.4).

Рис.4.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 6 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

6.1. Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2. Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание! Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1. Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса.

7.2.	Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

7.4. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. Свидетельство о приемке

Конвектор  «Golfstream » соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1.Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2  .Гарантийный срок  эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-002-46928486-2018 – 10 лет со дня  изготовления.

9.3.Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.