##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream 12K»

КВК (КВКП)12  27.14.310…600-К

КВКД (КВКДП)12  37.14.310…600-К

###### П А С П О Р Т

534-140-02 ПС

Конвекторы  «Golfstream 12 К» » (с вентиляторами питанием =12В и возможностью управления скоростью вращения вентиляторов управляющим напряжением 0…10В)  - отопительные приборы для систем водяного отопления помещений.

Конвекторы монтируются в пол вдоль окон и стен с принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент с помощью тангенциальных вентиляторов.

Конвекторы длиной более 3 метров состоят из двух секций.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвектор «Golfstream 12 К» предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха идущего от окон, в жилых и общественных помещениях.

Конвекторы «Golfstream 12 К» допускается использовать в сухих и влажных помещениях.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды и с естественным и принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент.

1.2. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

1.3	 Электропитание конвекторов «Golfstream 12 К» осуществляется от стабилизированного (импульсного) источника питания =12 В. Для управления скоростью вращения вентиляторов подключается источник управляющего напряжения 0…10В (контроллер или регулятор скорости вращения вентиляторов).

1.4. Уровень шума вентиляторов 15…51 dB (в зависимости от скорости вращения вентилятора).

2. Комплектность поставки

Корпус установочный в сборе с блоками

вентиляторов, платой регулирования

частоты оборотов двигателя

и элементом нагревательным			2 шт.

Кронштейны			12 шт. (для конвектора длиной 3100 мм – 10 шт.)

Решетка 			2 шт.

Ключ воздухоспускного клапана		1 шт.

Паспорт		1 шт.

Комплект монтажных частей:

Трубка медная 18х1 мм.			2 шт.

Фитинг с эластичным уплотнением 18	4 шт.

Болт М6х12				16 шт.

Гайка М6				4 шт.

Шайба 6				16 шт.

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КВК12  27.14.510 – К – Ср - П

Тип

КВК12 – концевой

КВКП12 – проходной

КВКД12 – концевой, сдвоенный

КВКДП12 – проходной, сдвоенный

Габаритные размеры, см.

Глубина:

27 – КВК(КВКП)

37 – КВКД (КВКДП)

Высота

Длина:

310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410;

420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520;

530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600.

Управление скоростью работы вентиляторов

К – источник питания и  управляющего напряжения

расположены отдельно от конвектора

Вариант исполнения решетки

Ср – стальная; Ар – алюминиевая; Др – деревянная

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение; Л  –левостороннее подключен

4. ОПИСАНИЕ  и  технические характеристики

4.1.	Каждая секция конвектора имеет (см. рис.1, 3):

- установочный корпус 1 изготовленный из оцинкованного стального листа  с алюминиевой окантовкой,

- нагревательный элемент 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

- блок вентиляторов с защитным кожухом и платой регулирования

частоты оборотов двигателя 3,

- распределительную коробку 7,

- декоративную съемную решетку (стальную, деревянную или алюминиевую) 4.

Установочный корпус, защитный кожух вентилятора и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

Секции конвектора соединяются между содой при монтаже на объекте.

4.2. Размеры изделий представлены на Рис.1, 2, 3, 4 и в таблице 1, 2.

4.3. Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

4.4. Источник постоянного тока 12В и источник управляющего напряжения (контроллер) подключаются к контактам в распределительной коробке, согласно маркировки. Для питания конвектора использовать стабилизированный (импульсный) источник питания. Мощность источника питания должна быть больше суммарной мощности вентиляторов на 10% (потребляемая мощность конвектора указана в таблице 1, 2 и на обратной стороне крышки распределительной коробки).

4.3. В зависимости  от проекта и интерьерного решения заказчика возможны:

- изменение размера длины корпуса конвектора;

-исполнение корпуса конвектора криволинейной формы (по радиусу).

Рис.1		Конвектор КВК12  27.11.310…600-К-П

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – блок  вентиляторов;

4 – решетка; 5 – болты упорные; 6 – кронштейны, 7 – распределительная коробка;

8 - клапан воздухоспускной; 9 – соединительные трубки с обжимными фитингами.

Рис.2		Конвектор КВКП12  27.14.310…600-К-П

Рис.3		Конвектор КВКД12  37.11.310…600-К-П

Рис.4		Конвектор КВКДП12  37.11.310…600-К - П

#### Таблица 1

| Обозначение типоразмера конвектора КВК(П) 12 | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина секций конвектор L1, L2, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим обогрева |  |  |  |  | Режим охлаждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 30% min | 55% | 85% | max | 30% min | 55% | 85% | max |  |  |  |
| 27.14.310 | 1,111 | 3,859 | 7,082 | 9,048 | 9,865 | 0,548 | 1,196 | 1,635 | 1,906 | 36,6 | 1600, 1500 | 41,5 |
| 27.14.320 | 1,156 | 4,050 | 7,442 | 9,512 | 10,372 | 0,575 | 1,257 | 1,719 | 2,003 | 40,8 | 1600, 1600 | 42,9 |
| 27.14.330 | 1,198 | 4,236 | 7,797 | 9,970 | 10,873 | 0,601 | 1,317 | 1,802 | 2,100 | 41,4 | 1700, 1600 | 44,2 |
| 27.14.340 | 1,239 | 4,423 | 8,153 | 10,429 | 11,374 | 0,627 | 1,377 | 1,885 | 2,197 | 42 | 1700, 1700 | 45,4 |
| 27.14.350 | 1,284 | 4,609 | 8,508 | 10,887 | 11,876 | 0,654 | 1,437 | 1,968 | 2,294 | 42,6 | 1800, 1700 | 46,7 |
| 27.14.360 | 1,328 | 4,795 | 8,863 | 11,346 | 12,377 | 0,680 | 1,497 | 2,050 | 2,391 | 43,2 | 1800, 1800 | 47,9 |
| 27.14.370 | 1,373 | 4,846 | 8,916 | 11,400 | 12,431 | 0,688 | 1,506 | 2,060 | 2,401 | 43,2 | 1900, 1800 | 49,0 |
| 27.14.380 | 1,417 | 4,898 | 8,970 | 11,454 | 12,486 | 0,695 | 1,515 | 2,070 | 2,412 | 43,2 | 1900, 1900 | 50,1 |
| 27.14.390 | 1,459 | 4,945 | 9,018 | 11,503 | 12,535 | 0,702 | 1,523 | 2,079 | 2,421 | 43,2 | 2000, 1900 | 51,4 |
| 27.14.400 | 1,501 | 4,993 | 9,067 | 11,552 | 12,585 | 0,708 | 1,531 | 2,088 | 2,431 | 43,2 | 2000, 2000 | 52,6 |
| 27.14.410 | 1,545 | 5,328 | 9,739 | 12,430 | 13,548 | 0,756 | 1,645 | 2,246 | 2,617 | 51,6 | 2100, 2000 | 54,5 |
| 27.14.420 | 1,590 | 5,663 | 10,411 | 13,309 | 14,512 | 0,803 | 1,758 | 2,405 | 2,803 | 60 | 2100, 2100 | 56,3 |
| 27.14.430 | 1,634 | 5,851 | 10,769 | 13,769 | 15,016 | 0,830 | 1,819 | 2,488 | 2,900 | 60,6 | 2200, 2100 | 57,6 |
| 27.14.440 | 1,679 | 6,039 | 11,126 | 14,230 | 15,519 | 0,857 | 1,879 | 2,572 | 2,998 | 61,2 | 2200, 2200 | 58,8 |
| 27.14.450 | 1,721 | 6,223 | 11,479 | 14,686 | 16,018 | 0,883 | 1,939 | 2,654 | 3,094 | 61,8 | 2300, 2200 | 60,1 |
| 27.14.460 | 1,762 | 6,407 | 11,832 | 15,143 | 16,517 | 0,909 | 1,998 | 2,737 | 3,191 | 62,4 | 2300, 2300 | 61,3 |
| 27.14.470 | 1,807 | 6,596 | 12,190 | 15,604 | 17,021 | 0,936 | 2,059 | 2,820 | 3,288 | 63 | 2400, 2300 | 62,6 |
| 27.14.480 | 1,851 | 6,784 | 12,547 | 16,064 | 17,525 | 0,962 | 2,119 | 2,903 | 3,385 | 63,6 | 2400, 2400 | 63,9 |
| 27.14.490 | 1,896 | 6,970 | 12,902 | 16,523 | 18,026 | 0,989 | 2,179 | 2,986 | 3,482 | 64,2 | 2500, 2400 | 65,1 |
| 27.14.500 | 1,940 | 7,156 | 13,258 | 16,981 | 18,528 | 1,015 | 2,239 | 3,069 | 3,579 | 64,8 | 2500, 2500 | 66,4 |
| 27.14.510 | 1,982 | 7,206 | 13,309 | 17,033 | 18,580 | 1,022 | 2,248 | 3,078 | 3,589 | 64,8 | 2600, 2500 | 67,5 |
| 27.14.520 | 2,024 | 7,255 | 13,360 | 17,084 | 18,632 | 1,029 | 2,256 | 3,087 | 3,599 | 64,8 | 2600, 2600 | 68,5 |
| 27.14.530 | 2,068 | 7,446 | 13,720 | 17,548 | 19,138 | 1,056 | 2,317 | 3,171 | 3,697 | 69 | 2700, 2600 | 70,2 |
| 27.14.540 | 2,113 | 7,637 | 14,080 | 18,012 | 19,645 | 1,084 | 2,378 | 3,255 | 3,795 | 73,2 | 2700, 2700 | 71,8 |
| 27.14.550 | 2,157 | 7,826 | 14,438 | 18,473 | 20,149 | 1,110 | 2,439 | 3,338 | 3,892 | 73,8 | 2800, 2700 | 73,1 |
| 27.14.560 | 2,202 | 8,014 | 14,795 | 18,934 | 20,652 | 1,137 | 2,499 | 3,422 | 3,989 | 74,4 | 2800, 2800 | 74,4 |
| 27.14.570 | 2,244 | 8,198 | 15,148 | 19,390 | 21,151 | 1,163 | 2,559 | 3,504 | 4,086 | 75 | 2900, 2800 | 75,6 |
| 27.14.580 | 2,286 | 8,382 | 15,501 | 19,846 | 21,650 | 1,189 | 2,618 | 3,586 | 4,182 | 75,6 | 2900, 2900 | 76,9 |
| 27.14.590 | 2,330 | 8,434 | 15,554 | 19,900 | 21,705 | 1,196 | 2,627 | 3,596 | 4,193 | 75,6 | 3000, 2900 | 77,6 |
| 27.14.600 | 2,374 | 8,485 | 15,608 | 19,954 | 21,759 | 1,204 | 2,636 | 3,606 | 4,203 | 76 | 3000, 3000 | 78,4 |

Таблица 2

| Обозначение типоразмера конвектора КВКД(П) 12 | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина секций конвектор L1, L2, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим обогрева |  |  |  |  | Режим охлаждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 30% min | 55% | 85% | max | 30% min | 55% | 85% | max |  |  |  |
| 37.14.310 | 2,387 | 5,911 | 10,884 | 14,104 | 14,426 | 0,839 | 1,838 | 2,549 | 2,387 | 36,6 | 1600, 1500 | 54,3 |
| 37.14.320 | 2,483 | 6,210 | 11,445 | 14,834 | 15,173 | 0,881 | 1,933 | 2,681 | 2,483 | 40,8 | 1600, 1600 | 56,3 |
| 37.14.330 | 2,578 | 6,504 | 12,000 | 15,559 | 15,914 | 0,923 | 2,027 | 2,812 | 2,578 | 41,4 | 1700, 1600 | 58,1 |
| 37.14.340 | 2,673 | 6,798 | 12,556 | 16,284 | 16,655 | 0,964 | 2,121 | 2,943 | 2,673 | 42 | 1700, 1700 | 59,8 |
| 37.14.350 | 2,768 | 7,092 | 13,111 | 17,008 | 17,397 | 1,006 | 2,214 | 3,074 | 2,768 | 42,6 | 1800, 1700 | 61,5 |
| 37.14.360 | 2,864 | 7,386 | 13,666 | 17,733 | 18,138 | 1,048 | 2,308 | 3,205 | 2,864 | 43,2 | 1800, 1800 | 63,2 |
| 37.14.370 | 2,964 | 7,438 | 13,720 | 17,787 | 18,192 | 1,055 | 2,317 | 3,214 | 2,964 | 43,2 | 1900, 1800 | 64,9 |
| 37.14.380 | 3,063 | 7,490 | 13,773 | 17,841 | 18,247 | 1,063 | 2,326 | 3,224 | 3,063 | 43,2 | 1900, 1900 | 66,5 |
| 37.14.390 | 3,154 | 7,537 | 13,821 | 17,890 | 18,296 | 1,069 | 2,334 | 3,233 | 3,154 | 43,2 | 2000, 1900 | 68,2 |
| 37.14.400 | 3,245 | 7,584 | 13,870 | 17,939 | 18,346 | 1,076 | 2,343 | 3,242 | 3,245 | 43,2 | 2000, 2000 | 69,9 |
| 37.14.410 | 3,345 | 8,135 | 14,942 | 19,349 | 19,790 | 1,154 | 2,524 | 3,497 | 3,345 | 51,6 | 2100, 2000 | 72,3 |
| 37.14.420 | 3,444 | 8,686 | 16,015 | 20,760 | 21,233 | 1,232 | 2,705 | 3,752 | 3,444 | 60 | 2100, 2100 | 74,6 |
| 37.14.430 | 3,544 | 8,982 | 16,572 | 21,487 | 21,977 | 1,274 | 2,799 | 3,883 | 3,544 | 60,6 | 2200, 2100 | 74,9 |
| 37.11.440 | 3,644 | 9,279 | 17,130 | 22,214 | 22,721 | 1,316 | 2,893 | 4,014 | 3,644 | 61,2 | 2200, 2200 | 75,2 |
| 37.14.450 | 3,735 | 9,570 | 17,683 | 22,936 | 23,460 | 1,358 | 2,987 | 4,145 | 3,735 | 61,8 | 2300, 2200 | 78,3 |
| 37.14.460 | 3,826 | 9,862 | 18,236 | 23,659 | 24,199 | 1,399 | 3,080 | 4,275 | 3,826 | 62,4 | 2300, 2300 | 81,5 |
| 37.14.470 | 3,925 | 10,159 | 18,794 | 24,386 | 24,943 | 1,441 | 3,174 | 4,407 | 3,925 | 63 | 2400, 2300 | 83,3 |
| 37.14.480 | 4,025 | 10,455 | 19,352 | 25,113 | 25,687 | 1,483 | 3,269 | 4,538 | 4,025 | 63,6 | 2400, 2400 | 85,0 |
| 37.14.490 | 4,121 | 10,749 | 19,907 | 25,837 | 26,428 | 1,525 | 3,362 | 4,669 | 4,121 | 64,2 | 2500, 2400 | 86,8 |
| 37.14.500 | 4,216 | 11,043 | 20,462 | 26,562 | 27,169 | 1,567 | 3,456 | 4,800 | 4,216 | 64,8 | 2500, 2500 | 88,6 |
| 37.14.510 | 4,311 | 11,093 | 20,513 | 26,613 | 27,221 | 1,574 | 3,465 | 4,809 | 4,311 | 64,8 | 2600, 2500 | 90,1 |
| 37.14.520 | 4,406 | 11,142 | 20,564 | 26,665 | 27,273 | 1,581 | 3,473 | 4,819 | 4,406 | 64,8 | 2600, 2600 | 91,7 |
| 37.14.530 | 4,502 | 11,441 | 21,125 | 27,395 | 28,020 | 1,623 | 3,568 | 4,951 | 4,502 | 69 | 2700, 2600 | 92,6 |
| 37.14.540 | 4,597 | 11,740 | 21,685 | 28,125 | 28,767 | 1,666 | 3,663 | 5,083 | 4,597 | 73,2 | 2700, 2700 | 93,6 |
| 37.14.550 | 4,697 | 12,037 | 22,243 | 28,852 | 29,510 | 1,708 | 3,757 | 5,214 | 4,697 | 73,8 | 2800, 2700 | 95,8 |
| 37.14.560 | 4,797 | 12,333 | 22,801 | 29,579 | 30,254 | 1,750 | 3,851 | 5,345 | 4,797 | 74,4 | 2800, 2800 | 98,0 |
| 37.14.570 | 4,888 | 12,625 | 23,354 | 30,301 | 30,993 | 1,791 | 3,944 | 5,476 | 4,888 | 75 | 2900, 2800 | 99,3 |
| 37.14.580 | 4,979 | 12,917 | 23,907 | 31,023 | 31,732 | 1,833 | 4,038 | 5,606 | 4,979 | 75,6 | 2900, 2900 | 100,5 |
| 37.14.590 | 5,078 | 12,968 | 23,960 | 31,077 | 31,787 | 1,840 | 4,047 | 5,616 | 5,078 | 75,6 | 3000, 2900 | 101,5 |
| 37.14.600 | 5,178 | 13,020 | 24,013 | 31,131 | 31,841 | 1,847 | 4,056 | 5,626 | 5,178 | 76 | 3000, 3000 | 102,5 |

Примечание к табл. 1, 2:  Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С для режима обогрева и 15°С для режима охлаждения; расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.) при установке вентилятора внутри короба со стороны помещения.

При размещении вентилятора со стороны наружного ограждения значения Qну увеличивается в среднем на 3%.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями. Электрическое подсоединение осуществляют специалисты допущенные к таким работам.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить секции конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выставить их по уровню пола, с помощью упорных болтов 5. Соединить болтами с гайками секции конвектора между собой. Закрепить конвектор опорами 6 к черновому полу (см. Рис.5).

Рис.5

  - Если по проекту корпус конвектора по периметру не будет заливаться бетонным раствором или другими строительными материалами то перед установкой конвектора в нишу пола, для снижения шума вентиляторов, корпус конвектора рекомендуется оклеить теплоизоляционным материалом из вспененного каучука типа K-FLEX толщиной 5-10 мм.

  - При помощи медных труб 18х1 и обжимных фитингов из комплекта монтажных частей, соединить нагревательные элементы секций (рис.6). Для этого необходимо через отверстие в корпусе вставить трубки в патрубки нагревательных элементов, закрутить гайки рукой до упора, после этого гаечным ключом завернуть гайки на 1¼ оборота.

Рис.6. Соединение нагревательных элементов конвектора.

1 – медная труба 18х1мм, 2 – фитинг с эластичным уплотнением 18

Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Через предусмотренные отверстия на стыке корпусов секций подвести и подключить электрический провод питания от последнего блока вентиляторов первой секции к клеммному блоку распределительной коробке второй секции (см. Рис.7).

Рис. 7 Схема подсоединения электропитания конвектора «Golfstream 12 К».

  - .Источник постоянного тока 12В и источник управляющего напряжения (контроллер) подключаются к контактам в распределительной коробке, согласно маркировки. Для питания конвектора использовать стабилизированный (импульсный) источник питания. Мощность источника питания должна быть больше суммарной мощности вентиляторов на 10% (потребляемая мощность конвектора указана в таблице 1, 2 и на обратной стороне крышки распределительной коробки).

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором, при этом во избежание деформации корпуса, до высыхания раствора, вместо решетки установить распорные планки на расстоянии не более 700 мм друг от друга. Длина распорных планок на 2 мм больше, чем ширина решетки (заказываются отдельно) можно использовать распорные планки изготовленные из подручных материалов.

  - После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание: Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

  - Не допускается устанавливать конвекторы в помещениях с бассейнами с соленой или иной водой, содержащей агрессивные компоненты.

  - Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи  пылесоса. Не допускается проводить уборочные работы при работающем вентиляторе.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65»

  - Степень защиты IP24 ГОСТ14254

8. Свидетельство о приемке

Конвектор «Golfstream 12V(VК, VKT)» соответствует

ТУ 4935-005-46928486-2004, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

  - Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации конвекторов – 5 лет со дня продажи. Гарантийный срок на электрооборудование конвектора – 1 год со дня продажи.

  - В  случае  отсутствия  даты  продажи  гарантийный срок считать с даты изготовления.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651,Россия, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 1, ОАО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.